南通市交通运输综合行政执法支队机房精密空调维保项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSADTZC2022045G

二〇二二年七月

地址：南通市崇川区永和路28号

南通市交通运输局官网：http://jtysj.nantong.gov.cn/

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分 竞争性磋商公告

南通市交通运输综合行政执法支队机房精密空调维保项目竞争性磋商公告(资格后审)

江苏爱德信工程项目管理有限公司受南通市交通运输综合行政执法支队(下称采购人)委托，就支队机房精密空调维保项目实施竞争性磋商方式组织采购，现公告如下：

一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTZC2022045G

2、项目名称：南通市交通运输综合行政执法支队机房精密空调维保项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币5万元/年，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

5、采购需求：机房精密空调的全面保养维护检查及故障排除，详见磋商文件第三部分项目需求。

6、合同履行期限：3年，合同一年一签订。

7、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见磋商文件。

3、其他资格要求：

（1）投标截止时间前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

（3）成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、采购文件获取

1、获取时间：自本磋商公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接从南通市交通运输局官网(http://jtysj.nantong.gov.cn)“首页-信息公开-公共资源交易”栏自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：  2022年08月11日14时00分；

2、地点：南通市人民中路95号纺织大厦1507会议室；

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

特别提醒：在疫情防控期间严格执行登记问询制度，参加本项目投标的人员必须携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记，同时提供行程码、苏康码。来自或经停过中高风险地区所在设区市的“绿码”人员，另须提供48小时内有效核酸检测报告。行程码、苏康码必须显示绿色，核酸检测报告阴性方能参加开标。请自觉服从和配合现场工作人员调度安排，并在交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。投标供应商须严格执行南通市疾病预防控制中心和新冠肺炎疫情防控指挥部有关疫情防控最新要求，做好疫情防控工作。

五、开启响应文件

时间：  2022年08月11日14时00分；

地点：南通市人民中路95号纺织大厦1507会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取磋商保证金。

2、本项目采用现场磋商模式，所有响应供应商须将纸质投标响应文件在截止时间前带至开标现场。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门了出具的相关证明文件。但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：南通市交通运输综合行政执法支队

地    址：南通市崇川区永和路28号

联系方式：程先生  13813745446

2、采购代理机构

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：范小莹  0513-80901552，18912292712；

电子邮箱：164746958@qq.com

第二部分  磋商须知

一、磋商文件由采购人解释。

1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应以书面形式提出询问或疑问，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以书面信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2、本项目不接受任何有选择的报价。

3、磋商报价均以人民币为报价的币种。

4、磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

5、最后报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，包括并不限于劳务费、材料（含辅材）、工器具使用、交通、通信、食宿、管理费、利润、税金、政策性调整风险费、相关伴随服务以及咨询、后续服务、代理服务费、专家评审费等的所有费用，即为响应磋商文件及完成本项目服务所发生的全部费用。

6、供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件不得出现于资格审查资料或技术商务响应文件等投标资料中。

3、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“技术商务响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

十、磋商费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、磋商文件及相关资料费300元整，由供应商在购买磋商文件时缴纳，售后不退。

3、本项目采购代理服务费按国家计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准下浮40%，且不少于1500元，供应商须综合考虑在投标报价内（不得单列），中标供应商在领取中标通知书前支付给采购代理机构。

4、供应商须将本项目开标的专家评审费（不开票、按实结算）综合考虑在响应报价内，开标会结束后由中标供应商现金支付。

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况

本次采购内容为南通市交通运输综合行政执法支队机房的精密空调维保，包括3台维谛P1020、1台维谛DME12、1台维谛P1035精密空调。计划服务期限为3年，合同一年一签订。采购人有权根据上一年度供应商的履约情况决定是否继续签订下一年度的合同。如供应商履约期间不能满足采购文件要求的，采购人有权拒绝签订下一年度的服务合同。

二、基本服务要求

A、每3个月进行一次全面的保养维护检查（办公时间），详见第三项全面保养维护检查的具体项目清单，紧急故障按照故障等级列表的时间进行响应；

无论是日常保养还是紧急故障排除，每次完成后均需提供：《客户服务报告》，报告须采购人签字认同。

B、本次机房精密空调维保服务为包备件保修方式服务。除提供A项中的服务外，保修期内设备的维护保养、故障维修所需的所有备件（含过滤网等易耗件）均需免费更换。（设专门备件仓库，确保维护和维修所需的备件）免费更换的记录，双方签字确认留档。

C、紧急故障的维修时间为7×24小时（包括节假日）。

需在合同中书面提供24小时联系人及电话，如遇联系人离职需要更换联系人的请提前15天以公函的形式书面告知。

三、全面保养维护检查的具体项目清单

- 过滤器

1) 检测空气滤网气流是否通畅 ( 报告是否要更换滤网)

2) 检查过滤器开关是否有动作

- 主风机

- 检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确

- 检查并调整皮带松紧程度和状况

- 检查风机皮带轮与风机电机皮带轮是否在同一平衡轴线上

- 检查风机轴承润滑程度,是否有噪音和过大的震动.

- 检查风机电机温度和风机电流

- 压缩机

- 检查油位是否正常，判定压缩机是否有漏油现象，保证压缩机系统机械部分有足够的润滑作用

- 检查压缩机电流

- 检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常

- 检测压缩机高低压传感器的工作参数

- 风冷凝器(如应用)

- 检查风扇绕组，测量风扇电流

- 检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常

- 检查冷凝器盘管的清洁，保障设备的正常散热

- 检查调整控制板及温度开关工作状态

- 检查风扇电流

- 水冷／乙二醇冷凝器（如应用）

- 检查铜管里是否清洁

- 确认水调节阀是否性能良好

- 检查乙二醇溶液浓度

- 检查水／乙二醇是否有渗漏

- 乙二醇泵（如使用）

- 检测是否有乙二醇渗漏

- 确认泵是否正常运转

- 测试泵的自动切换功能

- 检查乙二醇泵电流

- 蒸气系统加湿器

- 检测金属罐内是否有沉积

- 检查所有的蒸气软管的工作状态

- 检查水冷调节阀是否有渗漏

- 红外线加湿器

- 检查水盘排水管是否被堵塞

- 检查加湿器灯管工作状态工作是否正常

- 检查加湿器是否有水垢

- 检查进水流量是否适当

- 检查加湿器电流

- 制冷循环部分

- 检查制冷管路是否有泄漏

- 检查压缩机吸排气压力是否正常

- 检查管道是否有不正常之震动

- 检查膨胀阀是否有冰堵.

- 检查热气旁通

- 电气装置

- 所有电器外观和动作情况

- 检查和紧固所有导线连接

- 检查校验运行状态显示

四、故障响应及排除时间

| 故障级别 | 故障级别定义 | 响应时间 | 排除时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 因空调系统无法工作造成整个机房温度无法满足设备使用要求 | 1小时内电话支持应急方案。4小时内到达到达故障空调所在机房 | 6小时内 |
| 二级故障 | 故障持续，可能导致短时间系统瘫机，需及时处理。如空调运行，但是局部故障。 | 12小时内到达故障空调所在机房 | 24小时内 |
| 三级故障 | 故障可能导致功能，退化或不能实现，如监控单元故障、过滤网或皮带磨损等。 | 48小时内到达故障空调所在机房 | 3天内 |
| 四级故障 | 对设备运行无影响故障，如夏天或冬天 不需要使用的个别功能等 | 一星期内到达故障空调所在机房 | 7天内 |

第四部分  磋商程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证准时参加磋商。

二、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

6、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

7、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

磋商时间由磋商小组掌握。

三、评审步骤

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术商务标的开标。先开技术商务标，技术商务标打分结束后再开价格标。

资格符合性评审→技术商务响应文件评审→价格响应文件评审→确定成交供应商。

第一阶段：对每个供应商的资格进行审查。

第二阶段：每个符合资格要求的供应商的技术商务标进行评审。主要审查技术商务标提交的内容是否齐全，技术方案及项目实施是否完全满足采购文件的要求。磋商小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供的服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与投标供应商单一分别进行磋商：内容主要是对竞争性磋商响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。磋商明确各供应商符合并满足磋商文件要求，并能完全响应磋商内容。如磋商内容导致竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有供应商。

第四阶段：单一分别磋商结束后，磋商小组告知所有供应商的项目二次报价，并要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内，在磋商现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。

第五阶段：磋商小组对供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应竞争性磋商文件，技术商务标和价格标部分都能满足竞争性磋商文件的前提下，磋商小组将校核后的各供应商的报价从低到高排序。

在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签字盖章后生效，供应商受其约束。

四、评审方法(综合评分法)

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的技术商务和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务分值占总分值的比重为 70%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为 30%（权重） ，统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

(四)出现下列情形之一的，磋商失败：

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）技术商务响应文件(满分70分)

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业资信 | 13分 | 供应商具备一定的综合实力，具备质量管理体系认证的得2分；具备职业健康安全管理体系认证的得2分；具备中国设备维修安装企业能力等级证书—制冷空调A类I级的得3分，具备企业社会责任管理体系认证的得3分。具有通信网络代维（外包）甲级资质等级证书的得3分，本项最高得13分。 |
| 业绩及履约评价 | 15分 | （1）自2020年7月1日以来，根据供应商承担的类似精密空调维保服务业绩进行打分。每提供1个得3分。本项最高得15分。 （提供合同复印件作为证明，否则不得分）。 |
| 技术力量 | 15分 | （1）拟派往本项目的维保人员1名的得1分，增加应急人员的得2分。提供人员名单、联系方式等。 （2）拟派维保人员具备空调相关专业，具有精密空调维保经验（经历），提供相关证明材料及经验介绍。专业对口，与本项目相关的维保经验丰富的得6分；专业相关，维保经验较丰富的得4分；专业相关，维保经验较少的得2分；其他不得分。 （3）拟派维保人员具有劳动部门颁发的“制冷工技师”职业资格证书的得3分；具有安监部门颁发的“焊接和热切割作业”特种作业操作证的得2分。 （4）拟派维保人员具有安全生产监督管理部门颁发的的“高处作业”的特种作业操作证得2分。 |
| 服务方案及保障措施 | 27分 | （1）实施方案和组织措施。根据供应商提供的服务实施方案和组织措施（含质保措施、维护措施、应急方案与措施、服务响应措施等），评委在综合考量，方案完善、组织严密的得11-12分；方案不全或组织措施存在漏洞，但基本可行的得6-7分；方案粗糙，缺少关键内容，组织措施脱离实际的得2-3分；未提供的不得分。 （2）维保所需设备工具清单。由评委根据各投标供应商设备工具是否符合和满足采购要求进行综合评分，设备工器具专业齐全的得5-6分；设备工器具基本齐全的得3-4分；缺少重要设备工器具的得1-2分；未提供的不得分。 （3）安全和文明服务措施。由评委根据各供应商安全和文明服务措施的操作性等方面（如为高处安装、维护、拆除空调人员购买商业意外保险、文明服务制度）综合评分，措施健全，可操作性强的得6分，措施基本健全，具有一定的操作性得3分，措施不可行或未提供的不得分。 （4）管理制度比较。由评委根据供应商的内部管理架构、维保档案管理、综合协调方案等进行综合评分，在0-3分之间给分 |

（二）价格标（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，根据企业情况予以扣除价格。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

七、成交通知

成交结果在南通市交通运输局官网公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后十五日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

附：合同协议书

合同协议书

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

本合同甲方委托乙方开展  南通市交通运输综合行政执法支队机房精密空调维保项目，并支付相应的报酬，乙方接受委托并进行此项技术工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、项目名称及内容：

项目名称： 南通市交通运输综合行政执法支队机房精密空调维保服务项目。

工作内容： 3台维谛P1020、1台维谛DME12、1台维谛P1035精密空调维保   。

二、服务的内容：

1、服务内容：

1）                                       ；

2）                                       。

2.服务要求：

每3个月进行一次全面的保养维护检查（办公时间），详见第三项全面保养维护检查的具体项目清单，紧急故障按照故障等级列表的时间进行响应；包备件保修方式服务，除提供上述服务外，保修期内设备的维护保养、故障维修所需的所有备件（含过滤网等易耗件）均需免费更换；紧急故障的维修时间为7×24小时（包括节假日）。具体详见采购文件要求。

三、履行期限、地点和方式：

1.履行期限：  计划服务3年，合同一年一签订。甲方有权根据上一年度供应商的履约情况决定是否继续签订下一年度的合同。本合同年度服务期限自   年   月   日至  年    月    日。

2.履行的地点：

3.履行的方式：

四、价款、报酬及其支付方式：

1. 本项目采用包干，技术工作经费总额为：              （小写：￥          ）。

总价包括劳务费、材料（含辅材）、工器具使用、交通、通信、食宿、管理费、利润、税金、政策性调整风险费、相关伴随服务以及咨询、后续服务等的所有费用；该合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.技术工作经费由甲方  分期  （一次或分期）支付乙方。

3.具体工作实施进度款支付：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同价20%的预付款，即          （小写：￥         ）；

（2）本合同年度服务期满，无质量问题，甲方一次性付清余款即          （小写：￥         ）。

每次付款前，乙方须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交甲方办理付款手续。

4.乙方开户银行名称和账号

户名：

账号：

开户银行：

五、风险责任的承担：

1.乙方应按照合同规定的时间、地点、频次提供服务；甲方按照合同规定的时间、地点、频次接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延提供服务，将受到以下制裁：加收误期赔偿或违约终止合同；如果甲方无正当理由拖延接受服务，应承担相应的违约责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长服务期限，或者终止合同。

4.除不可抗力情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按服务费用的百分之一计收，直至提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五。

5.误期赔偿费可从应付价款中扣除。

6.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

7.在收取误期赔偿费期间，甲方有权决定是否终止合同。

七、不可抗力

1.如果供需双方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些供需双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。供需双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。供需双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和甲方的合法权益。

2.如果甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

九、联系人：

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人（24小时，联系电话         ）。项目联系人承担以下责任：

。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十、合同构成

下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

1.本合同书；

2.成交通知书；

3.磋商文件及澄清、修改、补遗文件；

4.乙方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

5.合同的其它附件。

十一、争议的解决办法：

1.甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以约定以下第  二  种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向南通仲裁委员会申请仲裁；

第二种方式：  南通市崇川区 人民法院提起诉。

2.因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十二、双方约定本合同其他相关事项为：

1.本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

2.本合同一式       份，双方各执       份，具有同等法律效力。

3.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章后生效。

甲方：(盖章)                      乙方：(盖章)

法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：

(签名)                           (签名)

年   月   日                      年   月   日

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须提交质疑函和必要的证明材料，实事求是，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件；

3、竞争性磋商响应函（格式详见附件）；

4、有效的法人营业执照复印件；

5、参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》；

6、承诺书。

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、价格响应文件(正本一份、副本二份，单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分)：

1、磋商响应报价表；

2、磋商报价明细表（如有，格式自拟）。

3、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有）

三、技术商务响应文件（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封）：

1、供应商情况一览表

2、技术商务部分正负偏离表

3、技术商务部分评标办法中要求提供的全部资料。

4、请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

附件：

1、关于资格的声明函

南通市交通运输综合行政执法支队：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标提供）

南通市交通运输综合行政执法支队：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、授权委托书

（委托代理人参加投标提供）

南通市交通运输综合行政执法支队：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

- 4、无重大违法记录声明函

南通市交通运输综合行政执法支队：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

5、承诺书

南通市交通运输综合行政执法支队：

我公司               （响应供应商名称）参加贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称)项目竞争性磋商投标响应，作为如下承诺：

1、我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单。

我公司已完全了解项目维修的内容，知晓具体须考虑计入报价的费用并已计入报价。如果我公司中标成交，后期将不再提出额外的费用。

我公司对以上承诺的真实性负责。如有虚假，将承担一切后果和法律责任。

- 竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

- 二〇二二年      月     日

6、竞争性磋商响应函

南通市交通运输综合行政执法支队：

- 依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

- 2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

- 3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

- 7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

- 竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

- 年      月     日

7、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

8、技术商务部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担所有风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

9、磋商响应报价表

| 项目编号 | JSADTZC2022045G |
| --- | --- |
| 项目名称 | 南通市交通运输综合行政执法支队机房精密空调维保项目 |
| 磋商报价总计（首次） | 人民币大写： 每年 ，¥ 元/年。 |
| 磋商报价总计（二次） | 人民币大写： 每年 ，¥ 元/年。 |

- 供应商名称：                    （加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包括不限于劳务费、材料（含辅材）、工器具使用、交通、通信、食宿、管理费、利润、税金、政策性调整风险费、相关伴随服务以及咨询、后续服务、代理服务费、专家评审费等的所有费用，即为响应磋商文件及完成本项目服务所发生的全部费用。

- 第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。

10、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的    （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称）  ，属   其他未列明行业  ；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	     万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：