## 封面
2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目
2026-2027CZBY标段
工
程
量
清
单
招标人：南通市港航事业发展中心
2026-03-14

## 报价汇总表
工程量清单汇总表
工程名称：2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 南通船闸 | 5500
2 | 九圩港船闸 | 5500
3 | 焦港船闸 | 5500
4 | 海安船闸 | 5500
5 | 吕四船闸 | 5500
合 计（1+2+3+4+5） |  | 27500
注：项目实施过程中，均需使用原厂同型号的材料。

## 南通船闸
南通船闸工程量清单报价明细表
工程名称：2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 维护内容 | 单位 | 检查数量 |  | 单价（元） | 合价 （元）
[5 empty] | 2026年 | 2027年
南通船闸
一 | 变配电系统维护 | [6 empty] | 0
1.1 | 低压配电柜 | （1）LP1计量柜 ：MNS 380V 400A 50HZ | （1）柜内柜外清洁（含柜顶）。 （2）线路检查。 （3）机械操作元件，连锁、锁扣等部件安全有效性检。 （4）柜内电气元件检测，仪器仪表检测，开关抽屉灵活度检测、机械操作试验。 （5）各出线电缆线接头紧固检查、各铜牌紧固检查。 （6）柜内各部件绝缘电阻测量、柜内接地检测。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）LP2动力切换柜：MNS 380V 630A 50HZ |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （3）LP3动率补偿柜：SVC 380V 补偿容量85KVar |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （4）LP4动力负载输出柜 ：MNS 380V 630A 50HZ 9只抽屉 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （5）LP5 照明切换柜： MNS 380V 200A 50HZ |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （6）LP6 照明负载输出柜： MNS 380V 630A 50HZ 9只抽抽屉 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.2 | 低压电缆线 绝缘电阻检测 | （1）YJV-3*95+1*50 从发电机组至照明柜 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）YJV-4*120 从计量柜至照明柜 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
1.3 | 系统检查调试 | 对变配电系统进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 |  | 项 | 1 | 1 |  | 0
二 | 发电机组保养 | 柴油机：康明斯（CUMMINS） 型号：QSB7-G4NR3 额定功率：169Kw 发电机：斯坦福（STAMFORD） 型号：UC.I274G14 额定功率：145.6Kw | [5 empty] | 0
2.1 | 滤心等更换 | 机滤LF3970、柴滤FF5421、空滤NL21-14E1、油水分离器FS19732（含耗材） | 机滤、柴滤、空滤、油水分离器更换等 | 项 | 1 | 1 |  | 0
2.2 | 机油更换 | CH-420W-50 15升（含耗材） | 机油更换 | 桶 | 2 | 2 |  | 0
2.3 | 启动电源 | 骆驼80D26LX 6-QW-70(590) 12V 70Ah CCA590 | 更换 | 块 | / | 2 |  | 0
2.4 | 检查调试 | 对发电机组进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 | 传感器、控制器、断路器及线路等检查，发电机组清洁卫生；渗漏、松动检查，管路接头紧固，控制屏检修，运转轴承加润滑,蓄电池检测保养,发电机绕组绝缘电阻测量，适时检查和调整油门间隙、喷油时间，检查传动皮带的磨损情况，老化磨损严重时需更换，散热片和水道等冷却系统清洗，清洗并校准喷油嘴和燃油泵，故障检修等。 | 项 | 1 | 1 |  | 0
三 | 应急检修（二年） | 2500元/年 | 突发故障，根据发包人通知4小时内到达现场处理（需更换零配件的，经发包人同意，可由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算；或由招标人提供零配件，由承包人负责安装调试，费用由承包人自行考虑并列入投标报价，招标人不单独计量与支付。） | 项 | 固定报价（投标时不可调整） |  |  | 5000
四 | 暂列金（二年） | 本项目暂列金为工程量清单小计的10%；若发生突发故障的检修、清单范围之外的维保内容，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算，并从暂列金中列支。暂列金由发包人控制使用，根据实际情况按实结算，或根本不予动用。 |  | 元 | 暂列金=(一+二+三)*10% |  |  | 500
合计=（一+二+三+四） | [7 empty] | 5500

## 九圩港船闸
九圩港船闸工程量清单报价明细表
工程名称：2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 维护内容 | 单位 | 检查数量 |  | 单价（元） | 合价 （元）
[5 empty] | 2026年 | 2027年
九圩港船闸
一 | 变配电系统维护 | [6 empty] | 0
1.1 | 室内变压器 | （1）配电房变压器，干式变压器SCB11-315，容量315KVA | （1）清扫变压器器身，引线套管、母线排、电缆、风机、仪表等处的灰尘。 （2）紧固一、二次接线及调压联接片，检查有无过热及锈蚀现象。紧固母线各接头螺栓、更换锈蚀的螺栓或垫片，连接处抹导电脂。 （3）检查仪表、测温回路、冷却风扇保持正常。 （4）绝缘电阻测量、防雷接地检测等。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）上游老远调站变压器，油浸式变压器，编号73018-34，容量80KVA |  | 台 | / | 1 |  | 0
|  | （3）下游老远调站变压器，油浸式变压器，容量50KVA |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.2 | 室外变压器 | （1）船闸东区域变压器，户外箱式变电站干式变压器SCB10-80，容量30KVA | （1）清扫变压器器身，引线套管、母线排、电缆、风机、仪表等处的灰尘。 （2）紧固一、二次接线及调压联接片，检查有无过热及锈蚀现象。紧固母线各接头螺栓、更换锈蚀的螺栓或垫片，连接处抹导电脂。 （3）检查仪表、测温回路、冷却风扇保持正常。 （4）绝缘电阻测量、防雷接地检测等。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）上游新远调站变压器，户外箱式变电站干式变压器 ZBW305-10，容量10KVA |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （3）下游新远调站变压器，户外箱式变电站干式变压器 ZBW305-10，容量10KVA |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.3 | 高压配电柜 | （1）配电房高压配电柜，高压负荷开关柜及高压断路器柜 | （1）柜内清洁。 （2）线路检查。 （3）机械操作元件，连锁、锁扣等部件安全有效性检。 （4）柜内电气元件检测，仪器仪表检测，开关抽屉灵活度检测、机械操作试验。 （5）各出线电缆线接头紧固检查、各铜牌紧固检查。 （6）柜内各部件绝缘电阻测量、柜内接地检测。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）户外箱变高压柜 |  | 台 | 7 | 7 |  | 0
1.4 | 低压配电柜 | （1）配电房低压进线柜，MNS，含双电源自动切换控制器 | （1）柜内清洁。 （2）线路检查。 （3）机械操作元件，连锁、锁扣等部件安全有效性检。 （4）柜内电气元件检测，仪器仪表检测，开关抽屉灵活度检测、机械操作试验。 （5）各出线电缆线接头紧固检查、各铜牌紧固检查。 （6）柜内各部件绝缘电阻测量、柜内接地检测。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）配电房低压馈电柜，MNS每台含电气开关9只 |  | 台 | 4 | 4 |  | 0
|  | （3）配电房低压电容补偿柜 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （4）配电房双电源切换柜 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （5）户外箱变低压柜 |  | 台 | 4 | 4 |  | 0
|  | （6）上游老远调站低压柜 |  | 台 | 2 | 2 |  | 0
|  | （7）下游老远调站低压柜 |  | 台 | 3 | 3 |  | 0
1.5 | 高压电缆线 绝缘电阻检测 | （1）高压电缆，YJV-10KV-3×70，配电房高压柜至变压器 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
1.6 | 低压电缆线 绝缘电阻检测 | （2）YJV22-10KV-3*35从升压箱变到上游远调站箱变电 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （3）YJV22-10KV-3*35从升压箱变到下游远调站箱变电 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （4）低压电缆，YJV-4×150，低压出线至升压变压器/发电机至双电源切换开关共2根 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （5）低压电缆，YJV3×120+1×70配电房到升压箱变 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
1.7 | 变压器更换 | 上游老远调站变压器，油浸式变压器，容量80KVA | 上游老远调站变压器外壳锈蚀严重，进行更换。包含设备购置费用 | 台 | 1 | / |  | 0
1.8 | 系统检查调试 | 对变配电系统进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 |  | 项 | 1 | 1 |  | 0
1.9 | 计量屏内 停送电申请 |  |  | 次 | 1 | 1 |  | 0
二 | 发电机组维护 | 柴油机品牌：斗山大宇 （DAEWOO） 规格型号：DP086LA 额定功率：200KW 额定电压：400V； 发电机品牌：斯坦福（STAMFORD） 规格型号：UCDI274K14 额定功率：200KW 额定电压：400V | [5 empty] | 0
2.1 | 机油更换 | CF级15w-40（含耗材） | 机油更换 | 项 | 1 | 1 |  | 0
2.2 | 机滤更换 | 400508-00093（含耗材） | 机滤更换 | 项 | 1 | 1 |  | 0
2.3 | 柴滤更换 | 65.12503-5018A（含耗材） | 柴滤更换 | 项 | 1 | 1 |  | 0
2.4 | 空滤更换 | 65.08304-6005（含耗材） | 空滤更换 | 项 | 1 | 1 |  | 0
2.5 | 启动电源更换 | 80D26RX 6-QW-70(530) 12V 70Ah 530A | 启动电源更换 | 块 | / | 2 |  | 0
2.6 | 检查调试 | 对发电机组进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 | 传感器、控制器、断路器及线路等检查，发电机组清洁卫生；渗漏、松动检查，管路接头紧固，控制屏检修，运转轴承加润滑,蓄电池检测保养,发电机绕组绝缘电阻测量，适时检查和调整油门间隙、喷油时间，检查传动皮带的磨损情况，老化磨损严重时需更换，散热片和水道等冷却系统清洗，清洗并校准喷油嘴和燃油泵，故障检修等。 | 项 | 1 | 1 |  | 0
三 | 应急检修（二年） | 2500元/年 | 突发故障，根据发包人通知4小时内到达现场处理（需更换零配件的，经发包人同意，可由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算；或由招标人提供零配件，由承包人负责安装调试，费用由承包人自行考虑并列入投标报价，招标人不单独计量与支付。） | 项 | 固定报价（投标时不可调整） |  |  | 5000
四 | 暂列金（二年） | 本项目暂列金为工程量清单小计的10%；若发生突发故障的检修、清单范围之外的维保内容，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算，并从暂列金中列支。暂列金由发包人控制使用，根据实际情况按实结算，或根本不予动用。 |  | 元 | 暂列金=(一+二+三)*10% |  |  | 500
合计=（一+二+三+四） | [7 empty] | 5500

## 焦港船闸
焦港船闸工程量清单报价明细表
工程名称：2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 维护内容 | 单位 | 检查数量 |  | 单价（元） | 合价 （元）
[5 empty] | 2026年 | 2027年
焦港船闸
一 | 变配电系统维护 | [6 empty] | 0
1.1 | 室内变压器 | （1）闸区干式降压变压器:SCB10-200/20/10/0.4 | （1）清扫变压器器身、引线套管、母线排、电缆、风机、仪表等处的灰尘。 （2）紧固一、二次接线及调压联接片，检查有无过热及锈蚀现象。紧固母线各接头螺栓、更换锈蚀的螺栓或垫片，连接处抹导电脂。 （3）检查仪表、测温回路、冷却风扇保持正常。 （4）绝缘电阻测量、防雷接地检测等。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）闸区干式升压变压器:SC11-80/0.4/10 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.2 | 室外变压器 | （1）上游远调站户外箱式变电站：30KVA /10/0.4 ; MNX 额定电压380V 额定电流25KA | （1）站内变电器、馈电柜、引线套管、母线排、电缆、风机、仪表等处的灰尘。 （2）紧固一、二次接线及调压联接片，检查有无过热及锈蚀现象。紧固母线各接头螺栓、更换锈蚀的螺栓或垫片，连接处抹导电脂。 螺栓或垫片，连接处抹导电脂。 （3）检查仪表、测温回路、冷却风扇保持正常。 （4）绝缘电阻测量、防雷接地检测等。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）下游远调站户外箱式变电站：30KVA /10/0.4 ; MNX 额定电压380V 额定电流25KA |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.3 | 高压配电柜 | （1）市电进线柜HP1:SafaPlus-C630A-24KV-25KA 额定电压20KV;额定容量200KVA;额定电流630A | （1）柜内清洁。 （2）机械操作元件，连锁、锁扣等部件安全有效性检。 （3）柜内电气元件检测，仪器仪表检测，开关抽屉灵活度检测、机械操作试验。 （4）线路检查、出线电缆线接头紧固检查、各铜牌紧固检查等。 （5）柜内各部件绝缘电阻测量、柜内接地检测。 （6）具体保养内容及标准参照《江苏省交通船闸电气维护工作标准》。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）市电出线柜HP2:SafaPlus-C630A-24KV-25KA 额定电压20KV;额定容量200KVA;额定电流630A |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （3）闸区高压进线柜HP3:SafaPlus-C630A-12KV-25KA 电压10KV ;额定电流630A |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （4）上游高压出线柜HP4:SafaPlus-F630A-12KV-25KA 电压10KV;额定电流630A;额定容量30KVA |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （5）下游高压出线柜HP5 :SafaPlus-F630A-12KV-25KA 电压10KV;额定电流630A;额定容量30KVA |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.4 | 低压配电柜 | （1）闸区总计量柜 LP0 电流互感器 LZZBJ9-10 300/5/0.2S*3 | （1）柜内清洁。 （2）机械操作元件，连锁、锁扣等部件安全有效性检。 （3）柜内电气元件检测，仪器仪表检测，开关抽屉灵活度检测、机械操作试验。 （4）线路检查、出线电缆线接头紧固检查、各铜牌紧固检查等。 （5）柜内各部件绝缘电阻测量、柜内接地检测。 （6）具体保养内容及标准参照《江苏省交通船闸电气维护工作标准》。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）闸区计量柜 LP5 电流互感器 LMZ(J)1-0.5*3 500/5 安装容量246KW;计算电流374A |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （3）闸区低压进线柜 LP1 电流互感器 LMZ(J)1-0.5*3 500/5 安装容量584.2KW;额定电压400V |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （4）闸区电容补偿柜 LP2 电流互感器 LMZ(J)1-0.5*3 500/5 额定电压400V |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （5）闸区馈电柜(LP3) 额定电流592A;功率85KW+80KVA;额定电压400V; 抽屉 10只 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （6）闸区馈电柜(LP4）额定电流471A;功率137.88KW;额定电压400V;抽屉 10只 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （7）闸区馈电柜(LP6)额定电流678A;功率340.8KW;额定电压400V;抽屉 10只 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （8）上游计量柜GGD3 额定电流1000A;额定电压400V |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （9）上游馈电柜GGD2 额定电流315A;额定电压400V |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （10）上游电容补偿柜GGJ1 ；额定电压400V |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.5 | 高压电缆线 绝缘电阻检测 | （1）市电变压器至闸区进线柜YJV-18/20KV-3*95 | 绝缘电阻检测,检测内容及标准参照《江苏省交通船闸电气维护工作标准》。 | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）闸区出线柜至闸区变压器柜 YJV-18/20KV-3*95 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
1.6 | 低压电缆线 绝缘电阻检测 | （1）柴油发电机组至LP5计量柜YJV-4X120 | 绝缘电阻检测,检测内容及标准参照《江苏省交通船闸电气维护工作标准》。 | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）闸区馈电柜(LP4）至下闸首机房动力YJV3*95+1*50 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
1.7 | 系统检查调试 | 对变配电系统进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 |  | 项 | 1 | 1 |  | 0
1.8 | 计量屏内 停送电申请 |  |  | 次 | 1 | 1 |  | 0
二 | 发电机组保养 | 柴油机：英国珀金斯，额定功率150KW。 发电机：威尔信，额定功率120KW，额定电压400/230V，额定频率50HZ，额定电流217A。 | [5 empty] | 0
2.1 | 滤心更换 | 珀金斯专用（机滤：2654403；柴滤：26560143、26560145；空滤：1936） （含耗材） | 机滤、柴滤、空滤、更换等 | 项 | 1 | 1 |  | 0
2.2 | 机油更换 | CH-420W-50 15升（含耗材） | 机油更换 | 桶 | 2 | 2 |  | 0
2.3 | 启动电源 | 6-QW-175min,12V电池组 | 更换 | 块 | / | 1 |  | 0
2.4 | 检查调试 | 对发电机组进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 | 传感器、控制器、断路器及线路等检查，发电机组清洁卫生；渗漏、松动检查，管路接头紧固，控制屏检修，运转轴承加润滑,蓄电池检测保养,发电机绕组绝缘电阻测量，适时检查和调整油门间隙、喷油时间，检查传动皮带的磨损情况，老化磨损严重时需更换，散热片和水道等冷却系统清洗，清洗并校准喷油嘴和燃油泵，故障检修等。 | 项 | 1 | 1 |  | 0
三 | 应急检修（二年） | 2500元/年 | 突发故障，根据发包人通知4小时内到达现场处理（需更换零配件的，经发包人同意，可由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算；或由招标人提供零配件，由承包人负责安装调试，费用由承包人自行考虑并列入投标报价，招标人不单独计量与支付。） | 项 | 固定报价（投标时不可调整） |  |  | 5000
四 | 暂列金（二年） | 本项目暂列金为工程量清单小计的10%；若发生突发故障的检修、清单范围之外的维保内容，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算，并从暂列金中列支。暂列金由发包人控制使用，根据实际情况按实结算，或根本不予动用。 |  | 元 | 暂列金=(一+二+三)*10% |  |  | 500
合计=（一+二+三+四） | [7 empty] | 5500

## 海安船闸
海安船闸工程量清单报价明细表
工程名称：2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 维护内容 | 单位 | 检查数量 |  | 单价（元） | 合价 （元）
[5 empty] | 2026年 | 2027年
海安船闸
一 | 变配电系统维护 | [6 empty] | 0
1.1 | 室内变压器 | 闸区内干式变压器：厂家上能型号SCB10-315/10/0.4，额定容量315KVA。 | （1）清扫变压器器身，引线套管、母线排、电缆、风机、仪表等处的灰尘。 （2）紧固一、二次接线及调压联接片，检查有无过热及锈蚀现象。紧固母线各接头螺栓、更换锈蚀的螺栓或垫片，连接处抹导电脂。 （3）检查仪表、测温回路、冷却风扇保持正常。 （4）绝缘电阻测量、防雷接地检测等。 （5）具体保养内容及标准参照《江苏省交通船闸电气维护工作标准》 | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.2 | 室外变压器 | 上游远调站户外变压器箱：ZBW-12-0.4预装式变电站，内部情况如下：高压室（H1柜高压进线、H2柜高压出线） ；变压器室（厂家上能变压器型号SCB10-30/10/0.4）；次总柜（总断路器1台、ATS设备1套、机械仪表4个等）；计量柜（电能表、浪涌保护装置等）；低压出线柜（主断路器6台、浪涌保护装置1套等）；无功补偿柜（转换开关1个、电容器3个、智能补偿监控仪1个等） | （1）清扫变压器器身，引线套管、母线排、电缆、风机、仪表等处（2）紧固一、二次接线及调压联接片，检查有无过热及锈蚀现象。紧固母线各接头螺栓、更换锈蚀的螺栓或垫片，连接处抹导电脂。 （3）检查仪表、测温回路、冷却风扇保持正常。 （4）绝缘电阻测量、防雷接地检测等。 （5）具体保养内容及标准参照《江苏省交通船闸电气维护工作标准》。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.3 | 高压配电柜 | （1）闸西116开关柜（厂家 ABB 型号 SAFEC=） | （1）柜内清洁。 （2）线路检查。 （3）机械操作元件，连锁、锁扣等部件安全有效性检。 （4）柜内电气元件检测，仪器仪表检测，开关抽屉灵活度检测、机械操作试验。 （5）各出线电缆线接头紧固检查、各铜牌紧固检查。 （6）柜内各部件绝缘电阻测量、柜内接地检测。 （7）耐压试验。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）闸西线计量柜 （厂家 ABB 内有电压互感器、电流互感器、电能表等） |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （3）1号主变101开关柜（ABB 型号 SAFE=F） |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.4 | 低压配电柜 | （1）LP1交流低压抽出式开关柜：惠能MNS 50HZ，380V，630A；主要包含：总开关、ATS智能控制器、智能仪表1只、机械仪表4只。 | （1）柜内清洁。 （2）线路检查。 （3）机械操作元件，连锁、锁扣等部件安全有效性检。 （4）柜内电气元件检测，仪器仪表检测，开关抽屉灵活度检测、机械操作试验。 （5）各出线电缆线接头紧固检查、各铜牌紧固检查。 （6）柜内各部件绝缘电阻测量、柜内接地检测。 （7）具体保养内容及标准参照《江苏省交通船闸电气维护工作标准》。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）LP2低压无功功率补偿装置柜：惠能SDC-SVC，额定电流400A，额定频率50HZ，补偿容量180kva额定电压380V；主要包含：智能补偿监控仪1个、转换开关1个、断路器1个、电容器12只。 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （3）LP3交流低压抽出式开关柜：惠能MNS 50HZ 380V 630A；主要包含：电器开关抽屉9个、智能仪表5个。 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （4）LP4交流低压抽出式开关柜：惠能MNS 50HZ 380V 630A；主要包含：电器开关抽屉9个、智能仪表6个。 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （5）LP5交流低压抽出式开关柜：惠能MNS 50HZ 380V 630A；主要包含：电器开关抽屉9个、智能仪表6个。 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （6）LP6交流低压抽出式开关柜：惠能MNS 50HZ 380V 630A ；主要包含：ATS智能控制器1个、机械仪表3个、计量表1个、电流互感器3个。 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
|  | （7）LP7交流低压抽出式开关柜：惠能MNS 50HZ 380V 630A；主要包含：电器开关抽屉9个、智能仪表4个。 |  | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.5 | 高压电缆线 绝缘电阻检测 | （1）闸区：YJV22-10KV-3*95跌落熔丝至高压进线柜 | 具体保养内容及标准参照《江苏省交通船闸电气维护工作标准》。 | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）闸区：YJV22-10KV-3*95高压出线柜至变压器一次侧 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （3）上游远调站：YJV22-10KV-3*50跌落熔丝至高压进线柜 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （4）上游远调站：YJV22-10KV-3*50高压出线柜至变压器一次侧 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
1.6 | 低压电缆线 绝缘电阻检测 | （1）闸区：YJV3*185+1*95发电机组至LP1柜 | 具体保养内容及标准参照《江苏省交通船闸电气维护工作标准》。 | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （2）闸区：YJV3*185+1*95发电机组至LP6柜 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （3）上游远调站：YJV3*25+1*16发电机组至箱变 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
|  | （4）下游远调站：YJV3*25+1*16发电组至配电箱 |  | 根 | 1 | 1 |  | 0
1.7 | 系统检查调试 | 对变配电系统进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 |  | 项 | 1 | 1 |  | 0
1.8 | 计量屏内 停送电申请 |  |  | 次 | 1 | 1 |  | 0
二 | 发电机组保养 | [6 empty] | 0
2.1 | 闸区发电机组ZDY300E一台 | 柴油机韩国斗山，型号P126TI； 发电机斯坦福型号HC.I1444D1；功率240KW
2.1.1 | 滤心更换 | 机滤6505510-5020A、柴滤6512503-5016、空滤6806304-6029（含耗材） | 机滤、柴滤、空滤更换 | 套 | 1 | 1 |  | 0
2.1.2 | 机油更换 | CH-4 18L（含耗材） | 机油更换 | 桶 | 2 | 2 |  | 0
2.1.3 | 防冻液更换 | -25度（含耗材） | 防冻液更换 | 桶 | 5 | / |  | 0
2.1.4 | 检查调试 | 对变配电系统进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 | 传感器、控制器、断路器及线路等检查，发电机组清洁卫生；渗漏、松动检查，管路接头紧固，控制屏检修，运转轴承加润滑,蓄电池检测保养,发电机绕组绝缘电阻测量，适时检查和调整油门间隙、喷油时间，检查传动皮带的磨损情况，老化磨损严重时需更换，散热片和水道等冷却系统清洗，清洗并校准喷油嘴和燃油泵，故障检修等。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
2.2 | 上下游远调站发电机组ZP33E两台 | 柴油机：英国珀金斯，型号1103A-33G；发电机斯坦福，型号P.I144G1；功率26.4KW。
2.2.1 | 滤芯更换 | 机滤2654403、柴滤4816635、空滤26510362（含耗材） | 机滤、柴滤、空滤更换 | 套 | 2 | 2 |  | 0
2.2.2 | 机油更换 | T403061/T403062 18L（含耗材） | 机油更换 | 桶 | 1 | 1 |  | 0
2.2.3 | 油水分离器更换 | 130306360（含耗材） | 油水分离器更换 | 个 | 2 | 2 |  | 0
2.2.4 | 防冻液更换 | -25度（含耗材） | 防冻液更换 | 桶 | 4 | / |  | 0
2.2.5 | 检查调试 | 对发电机组进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 | 传感器、控制器、断路器及线路等检查，发电机组清洁卫生；渗漏、松动检查，管路接头紧固，控制屏检修，运转轴承加润滑,蓄电池检测保养,发电机绕组绝缘电阻测量，适时检查和调整油门间隙、喷油时间，检查传动皮带的磨损情况，老化磨损严重时需更换，散热片和水道等冷却系统清洗，清洗并校准喷油嘴和燃油泵，故障检修等。 | 台 | 2 | 2 |  | 0
三 | 应急检修（二年） | 2500元/年 | 突发故障，根据发包人通知4小时内到达现场处理（需更换零配件的，经发包人同意，可由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算；或由招标人提供零配件，由承包人负责安装调试，费用由承包人自行考虑并列入投标报价，招标人不单独计量与支付。） | 项 | 固定报价（投标时不可调整） |  |  | 5000
四 | 暂列金（二年） | 本项目暂列金为工程量清单小计的10%；若发生突发故障的检修、清单范围之外的维保内容，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算，并从暂列金中列支。暂列金由发包人控制使用，根据实际情况按实结算，或根本不予动用。 |  | 元 | 暂列金=(一+二+三)*10% |  |  | 500
合计=（一+二+三+四） | [7 empty] | 5500

## 吕四船闸
吕四船闸工程量清单报价明细表
工程名称：2026-2027年南通市交通船闸变配电系统及发电机组年度保养项目
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 维护内容 | 单位 | 检查数量 |  | 单价（元） | 合价 （元）
[5 empty] | 2026年 | 2027年
吕四船闸
一 | 变配电系统维护 | [6 empty] | 0
1.1 | 室内变压器 | 油浸式柱上变压器，安装配电房变压器室 | 柜内清洁、线路检查，对机械操作元件，连锁，锁扣等部件的有效性检查、柜内电气元件检测、仪器仪表检测、机械操作试验、出线电缆头紧固检查、紧固件检查，变压器绝缘电阻检测。 | 台 | 1 | 1 |  | 0
1.2 | 低压配电柜 | （1）GGD1:计量和总开关柜 | 柜内柜外（含柜顶）清洁、线路检查，对机械操作元件，连锁，锁扣等部件的有效性检查、柜内电气元件检测、仪器仪表检测、开关抽屉灵活度检测、机械操作试验、出线电缆头紧固检查、紧固件检查、绝缘电阻测量、柜内接地检测等 | 面 | 10 | 10 |  | 0
（2）GGD2：双电源切换柜
（3）GGD3:功率补偿柜
（4）GGD4:动力馈电柜，柜内安装旋转式刀开关2只，塑壳式160A断路器2只。
（5）GGD5:照明馈电柜，柜内安装旋转式刀开关2只，塑壳式160A断路器2只，塑壳式100A断路器2只。
（6）GGD6: 生活用电馈电柜，柜内安装旋转式刀开关2只，塑壳式160A断路器2只，塑壳式100A断路器2只。
1.3 | 电缆线绝缘电阻检测（高压） | （1）终端杆至变压器：YJV22/10kw 3*50 | 绝缘电阻测量 | 根 | 2 | 2 |  | 0
1.4 | 电缆线绝缘电阻检测（低压） | （1）双电源切换柜至发电机：YJV4*120 | 绝缘电阻测量 | 根 | 2 | 2 |  | 0
（2）变压器至低压柜:YJV4*120
1.5 | 系统检查调试 | 对变配电系统进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 |  | 项 | 1 | 1 |  | 0
1.6 | 计量屏内停送电申请 |  |  | 次 | 1 | 1 |  | 0
1.7 | 其它 | 更换电容器德力西BSMJ0.45-10-3 | 更换电容器 | 只 | / | / |  | 0
二 | 发电机组保养 | 120KW帕金斯柴油发电机组 | [5 empty] | 0
2.1 | 机油、机滤等更换 | 空滤帕金斯2652C202 机滤R08W12（含耗材） | 机油、机滤、柴滤、空滤更换等 | 项 | 1 | 1 |  | 0
2.2 | 启动电源 | 风帆G31N-MF 12V 160min 630A | 更换 | 块 | / | 1 |  | 0
2.3 | 检查调试 | 对发电机组进行系统检查、调试和故障检修包含日常运维或定期系统检查，发现故障的检修配件每次总价在300元内的配件免费更换，相关费用由投标人在本项目相关子目报价时予以综合考虑。超过300元的零配件需更换，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价（超过300元的部分）按实结算，并从暂列金中列支。 | 传感器、控制器、断路器及线路等检查，发电机组清洁卫生；渗漏、松动检查，管路接头紧固，控制屏检修，运转轴承加润滑,蓄电池检测保养,发电机绕组绝缘电阻测量，适时检查和调整油门间隙、喷油时间，检查传动皮带的磨损情况，老化磨损严重时需更换，散热片和水道等冷却系统清洗，清洗并校准喷油嘴和燃油泵，故障检修等。 | 项 | 1 | 1 |  | 0
三 | 应急检修（二年） | 2500元/年 | 突发故障，根据发包人通知4小时内到达现场处理（需更换零配件的，经发包人同意，可由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算；或由招标人提供零配件，由承包人负责安装调试，费用由承包人自行考虑并列入投标报价，招标人不单独计量与支付。） | 项 | 固定报价（投标时不可调整） |  |  | 5000
四 | 暂列金（二年） | 本项目暂列金为工程量清单小计的10%；若发生突发故障的检修、清单范围之外的维保内容，经发包人同意，由承包人负责采购、安装调试，发包人签认后，根据审定价按实结算，并从暂列金中列支。暂列金由发包人控制使用，根据实际情况按实结算，或根本不予动用。 |  | 元 | 暂列金=(一+二+三)*10% |  |  | 500
合计=（一+二+三+四） | [7 empty] | 5500